МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надёжности систем автоматизации и модулей мехатронньх систем
          Показатели надёжности настройки приборов систем автоматизации мехатронных систем.
наличие заземления.
Наличие экранирования.
Наличие проводов (эталонов ) контроля качества информационного канала.
Отсутствие повреждений и эрозии.
Защита от пыли / влаги/ ЭМП .
правильное крепление.
Соответствие  условиям эксплуатации.
Соответствие по быстродействию
Соответствие по диапазону использования.
Соответствия по точности.



Обеспечение надежности настройки прибора.
а) указаны предельные значение при котором срабатывают защиты.
б) указаны значения допустимой зоны эксплуатации.
г) настройка ПИД регулирования , которая обеспечивает оптимальное регулирование тех. процесса.
Надежность настройки приборов определяется  на основе 
а) статистики.
б) эталонным воздействиям.
в) сравнительным показаниям с косвенными или аналогичными системами.
г) организации экспериментов посредством доводки до ожидаемого результата.
Настройка должна обеспечивать исключение опасности пере регулирования или не до регулирования,
что приводит десинхронизации и дребезгу управления.
Управление — как правило контролируется отображением и поведением исполнительных механизмов.
Измерение — на основе динамики прохождения  тех. процесса или дублирующих приборов.
Надежность  настройки формирует учет
а) Погрешность измерений не позволяет  часто вовремя отключить или выключить систему на предельных

     показаниях.

Пример: весы  при снятии груза показывают вес входящий в допустимую абсолютную погрешность =>

               ставят дополнительно датчик уровня, который сбрасывает показания весов.

б) Инерционость  исполнительных механизмов и тех. процесса  вынуждают пользоваться  временными задержками или  предпреждающим интервалом.

Пример:
Насос включится чуть позже — прежде чем к нему поступит по  трубе материал.

Пневматика сработает чуть раньше на основе ранее полученного сигнала, а потекущему еще сигнала не поступило.
Для обеспечения надежности  настройки надо правильно подобрать элементную базу.
Диапозон совместимости по Управлению температурами
	Тип рибора
	∆%
	Диапозон
	Условие эксплуатации
	Управление

W=B*A
	Быстродействие
	Примечание

	Термопара

ТХК(L)
	0.1
	-100 до6000С
	-100 до6000С
	
	от 2с до 12с
	Провод экранирован

	Провода компенасционные  ТХК(L)
	----
	-100 до6000С
	-100 до 2000С
	
	---
	Провод экранирован

	Трм 101
трм 201

трм 10

ТЕРМАДАТ16

метрдат
	0.5
0.5

0.5

0.25

0.5
	Настраиваем
настраиваем

настраиваем

настраиваем

-40 до 6000С
	-40 до 800С
-40 до 800С

-40 до 800С

-40 до 500С

-40 до 500С
	реле от 50А
реле до 80А

	от 0.25с до 1с
от 0.25с до 1с

от 0.25с до 1с

от 0.10с до 1с

от 0.25с до 1с
	До 5т.р

До 7т.р

До 2т.р

До 16т.р

До 1.5т.р

	ТЕН А
ТЕН Б

и другие
	
	 до3500С
 до2500С
	До 4000С
до 3000С
	220В*10А
220В*05А


	10с до 3000С
15с до 3000С
	3т.р

3т.р



	ОБЪЕКТ НАГРЕВА
	1
	До 2500С
	До 4500С
	
	15с на 10С
	









Диапозон совместимости по Управлению давлением.
	Тип рибора
	∆
	Диапозон
	Условие эксплуатации
	Управление


	Быстродействие
	Примечание

	Датчик давления


	0.5
	-100 до3000С

-1атм до 6Атмосфер
	-100 до2000С
	
	От 0.5с до 3.0с
	Вых 4-20м А

	ПРОВОД мЕДНЫЙ 0.25
	----
	-100 до1000С
	-100 до 2000С
	
	---
	Провод экранирован

	Трм 101
трм 201

трм 10

ТЕРМАДАТ16


	0.5
0.5

0.5

0.25


	Настраиваем
настраиваем

настраиваем

настраиваем


	-40 до 800С
-40 до 800С

-40 до 800С

-40 до 500С


	Вх 4-20м А
ВЫХ РЕЛЕ 
7А 220В

	от 0.25с до 1с
от 0.25с до 1с

от 0.25с до 1с

от 0.10с до 1с


	До 5т.р

До 7т.р

До 2т.р

До 16т.р

	НАСОС 
и другие
	
	300 обор/С
	До 3000С
	220В*5А

	
	30т.р

	ОБЪЕКТ 
	1
	До 2500С
	До 4500С
выше 6Атм
	
	15с на 10С
	От -1 и выше 6Атм


Из таблицы следует, что датчик выбран не в диапазоне ОБЪЕКТА.



Диапозон совместимости по Управлению вращением.
	Тип рибора
	∆
	Диапозон
	Условие эксплуатации
	Управление


	Быстродействие
	Примечание

	Дискретный датчик индуктивный.
	
	-40 до800С


	-60 до600С
	
	От 0.05с до 0.1с
	Вых 24В
питание 24 в

	ПРОВОД мЕДНЫЙ 0.25
	----
	-100 до1000С
	-100 до 2000С
	
	---
	Провод экранирован

	 Сч 4

	0,5

	Настраиваем

	-40 до 800С

	Вход 24-220В
ВЫХ 4-20мА
	от 0.025с до 1с

	До 3т.р

До 7т.р

До 2т.р

До 16т.р

	Частотный преобразователь
и другие
	
	 300 обор/С
настраиваемый

	До 800С

	Вход 4-20мА
выход 380В*50А
	
	30т.р



	ОБЪЕКТ  
двигатель
	1
	До 50оборотов/с
	До 100оборотов
	
	
	




Для обеспечения проверки надежности настройки управления проводят аттестацию
контроля соответствия настройки и действительным значениям.
   Для этого должны быть эталоные поверенные средства. Методика поверки и условия определяются ГОСТ  или ТУ или Стандартом предприятия.









На основе данной схемы видно, что надежность настройки зависит  от сопротивлений 
R1,R2,R3,R5.
Переходная функция ИДЕАЛЬно соответствует 





термапара





Трм 101


трм 201


трм 10


ТЕРМАДАТ16


метрдат





ТЕН А


ТЕН Б


и другие





ОБЪЕКТ НАГРЕВА





Датчик 


давления





Трм 101


трм 201


трм 10


ТЕРМАДАТ16





НАСОС 


и другие





ОБЪЕКТ 





датчик





Сч 4





Частотный 


преобразователь





двигатель





==





>





R1





R2





R3





R4





АЦП





микроконтролер





ЦАП





>





R5





R2








